Table des matières

06 Travaux de stabilisation et de déconstruction	1

06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation)	1

06.22 Démolitions d'équipements	1

06.22.1 Démolitions d'équipements techniques - fluides	1

06.22.1a Dépose et évacuation des conduites de gaz en surface	2

06.22.1b Dépose et évacuation des conduites de gaz enterrées	2

63 Chaleur		3

63.21 Production à partir du gaz - équipements	3

63.21.1 Raccordements de gaz	3

63.21.2 Canalisations de gaz	5

63.21.2a Chaleur - production - canalisations de gaz - acier	7

63.21.2a bis Chaleur - production - canalisations de gaz enterrées – acier	8

63.21.2b Chaleur - production - canalisations de gaz - cuivre	9

63.21.2c Chaleur - production - canalisations de gaz - PLT	10

63.21.2c bis Chaleur - production - canalisations de gaz enterrées – PLT	11

63.21.2d Chaleur - production - canalisations de gaz - HDPE	11

63.21.3 Accessoires gaz	12

63.21.3b Chaleur - production - robinets de gaz - robinets d'isolement	13

63.21.3c Chaleur - production - robinets de gaz - robinets d'arrêt	13

Travaux de réparation	14

### 06 Travaux de stabilisation et de déconstruction

### 06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation)

prescriptions en matière de précautions et de sécurité

- L'exécution de tous les travaux de démolition et de soutènement se fera sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. L'entrepreneur exécutera les travaux de démolition avec toutes les précautions qui s'imposent, à ses frais, risques et périls. Tous les dégâts occasionnés suite à l'exécution des travaux de démolition aux bâtiments voisins ou à la voie publique, seront réparés par lui-même et à ses frais ou dédommagés avant de procéder à la réception provisoire.

- L’entrepreneur ne pourra débuter ses travaux avant d’avoir reçu de la direction de chantier un extrait mis à jour de l’inventaire d’amiante. En cas de découverte d’un matériau douteux non répertorié dans cet inventaire (revêtement de sol, colle, calorifuge, plaques murales ou de plafond, …), il en avisera la direction de chantier. Il sera décidé s’il est opportun de procéder à une analyse d’échantillon pour déterminer s’il y a présence d’amiante ou non. En cas de présence d’amiante non signalé dans l’inventaire, l’entrepreneur sera dédommagé des frais engendrés par l’enlèvement de celui-ci.

- Pendant l'exécution des travaux il prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune conduite enterrée (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc.) ne puisse être endommagée suite à la chute de matériaux de démolition, à l'installation des équipements de travail, des échafaudages ou suite à toute autre manipulation quelle qu'elle soit. L'entrepreneur assumera tous les frais pour les travaux, fournitures, mesurages d'essai jugés nécessaires et exécutés par les sociétés de distribution.

- Il y a lieu de tenir compte de l'éventuelle nécessité de puiser et d'évacuer les eaux de surface surabondantes. L'entrepreneur ne pourra en aucune manière invoquer la force majeure suite à des négligences de sa part en cette matière.

- Au cours des travaux de démolition, l'entrepreneur effectuera tous les travaux d'étançonnement et de soutènement nécessaires afin de garantir l'intégrité des constructions attenantes et d'assurer ses propres travaux. L'entrepreneur est tenu d'apporter, sans frais supplémentaires, tous les renforcements et/ou améliorations qui lui seraient imposés par la direction de chantier ou les organismes de contrôle. Les moyens d'étançonnement et de soutènement seront conçus de manière réfléchie et soumis pour approbation à la direction de chantier, avant de commencer les travaux de démolition.

- A défaut d'un plan de sécurité et de santé joint au dossier d'adjudication, l'entrepreneur suivra les instructions qui lui seront données par le maître de l’ouvrage et/ou le coordinateur-réalisation.

matériaux de DÉMOLITION - évacuation des décombres

L'évacuation des décombres est assurée et payée conformément aux articles « 07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets et sous-jacents » du CCTB 2020 consultable sur le site de la SWL https://www.swl.be/index.php/cahier-general-des-charges-clauses-techniques.

### 06.22 Démolitions d'équipements

### 06.22.1 Démolitions d'équipements techniques - fluides

### 06.22.1a Dépose et évacuation des conduites de gaz en surface

##### Description

Les travaux de démolition des conduites comprennent l'enlèvement et l’évacuation des conduites de toutes dimensions et de toute matière selon les prescriptions du cahier spécial des charges, y compris toutes les pièces d'assemblage et de fixation, etc… indépendamment de la présence d'autres conduites ou éléments de construction.

##### Mesurage

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :

- nature du marché : PM

##### Exécution

Les conduites et leurs accessoires seront précautionneusement démontés, démolis.

Sont compris dans le prix unitaire :

- la déconnexion des appareils et compteurs qui sont encore branchés

- la protection des éléments à conserver et de leurs suspensions

- la pose de bouchons ou de protections pour les conduites conservées

- la réparation des dégâts aux éléments de construction à conserver

- l'évacuation de tous les matériaux de démolition conformément au poste « 07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets et sous-jacents ».

### 06.22.1b Dépose et évacuation des conduites de gaz enterrées

##### Description

Les travaux de démolition des conduites enterrées comprennent l'enlèvement et l’évacuation des conduites de toutes dimensions et de toute matière selon les prescriptions du cahier spécial des charges, y compris toutes les pièces d'assemblage et de fixation, etc… indépendamment de la présence d'autres conduites ou éléments de construction.

##### Mesurage

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :

- nature du marché : PM

##### Exécution

Les conduites et leurs accessoires seront précautionneusement démontés, démolis et déterrés.

Sont compris dans le prix unitaire :

- tous les terrassements, remblais, percements et remise à l’identique du terrain (il s’agit en général de la pleine terre et/ou du pavage) ;

- la démolition des fondations;

- l'obturation des puits de fouille lorsque ceux-ci restent provisoirement ouverts, à l'aide de matériaux résistants aux charges roulantes des véhicules utilisés par l'entrepreneur afin de préserver la sécurité sur le chantier.

- la déconnexion des appareils et compteurs qui sont encore branchés

- la protection des éléments à conserver et de leurs suspensions

- la pose de bouchons ou de protections pour les conduites conservées

- la réparation des dégâts aux éléments de construction à conserver

- l'évacuation de tous les matériaux de démolition conformément au poste « 07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets et sous-jacents », consultable sur le site de la SWL https://www.swl.be/index.php/cahier-general-des-charges-clauses-techniques).

### 63 Chaleur

##### DESCRIPTION

- Il s’agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, le raccordement, le traitement, les équipements liés à la chaleur en général dans les installations de chauffage.

### 63.21 Production à partir du gaz - équipements

##### DESCRIPTION

Il s’agit de tous les équipements de production de chaleur destinés à alimenter les installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à partir du gaz

Ce poste comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation d'une installation intérieure en état de fonctionnement, conformément à la [NBN D 51-003], c'est-à-dire la fourniture de toutes les pièces, le montage et la fixation, ainsi que les essais et le raccordement aux compteurs. Conformément aux conditions générales et/ou spécifiques dans le cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif soit dans leur totalité :

- les purgeurs

- la protection externe

- les raccordements

- toutes sujétions, fournitures et prestations non décrites spécifiquement mais nécessaires au bon fonctionnement des installations

### 63.21.1 Raccordements de gaz

##### DESCRIPTION

Le poste "raccordement de gaz" comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation d'une installation intérieure en état de fonctionnement, conformément à la [NBN D 51-003], c'est-à-dire la fourniture de toutes les pièces, le montage et la fixation, ainsi que les essais et le raccordement aux compteurs. Conformément aux conditions générales et/ou spécifiques dans le cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif soit dans leur totalité :

- les purgeurs

- la protection externe

- les raccordements

##### MATÉRIAUX

Tous les matériaux utilisés devront satisfaire à la [NBN D 51-003], aux prescriptions de la société distributrice de gaz et aux normes en vigueur.

##### CONTRÔLES

- certificat de conformité

L’adjudicataire fournira pour chaque installation réalisée l’attestation à délivrer au gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel avant l'ouverture du compteur en application à l’art. 48 de l'Arrêté royal du 28 juin 1971".  Cette attestation est accompagnée d'un schéma d'installation.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire contrôler toute installation réalisée par l’adjudicataire par un organisme de contrôle agréé, attestant que l'installation intérieure satisfait à la norme NBN D 51-003.  Tous les frais liés au contrôle seront à charge du pouvoir adjudicateur.  Toutes les éventuelles modifications afin de rendre l'installation conforme avec celles-ci seront à charge de l’adjudicataire ainsi que sa présence lors du contrôle.

Essai prealable sous pression d'air

Avant de demander le raccordement d'une installation et avant d'appliquer les éventuels revêtements ou peintures, l'installateur soumettra l'installation (y compris les compteurs de gaz intermédiaires) à un essai d'étanchéité selon le § 4.7. de la [NBN D 51-003]. A cet effet, l'installation intérieure sera soumise à une pression d'air de 100 mbars pendant le temps nécessaire pour enduire avec un produit moussant (savon) tous les raccordements, soudures, robinets, etc. L'essai sera concluant lorsqu’aucune bulle de gaz ne se forme.

Purge

Avant sa mise en service, l'installation sera purgée. Cette purge se fera soit via un flexible qui aboutit à l'extérieur du bâtiment, soit via le brûleur d'un appareil facilement accessible; dans ce dernier cas, une flamme sera tenue devant le brûleur tandis que le local est abondamment ventilé. Le brûleur doit brûler suffisamment longtemps pour que toute l'installation soit entièrement purgée (danger de poches d'air).

Plans AS-BUILT

Avant la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur remettra à la direction du chantier un dessin du réseau de conduites tel qu'il a été exécuté, avec l'indication de tous les diamètres, des robinets et de la nature des conduites.

##### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

##### Matériau

NORMES DE RÉFÉRENCE

[NBN EN 1775, Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles]

[NBN EN 12007-1, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 1: Exigences fonctionnelles générales]

[NBN EN 12007-2, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 2: Exigences fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (MOP inférieure ou égale à 10 bar)]

[NBN EN 12007-3, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 3: Exigences fonctionnelles spécifiques pour l'acier]

[NBN EN 12007-4, Infrastructures gazières - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 4: Prescriptions fonctionnelles spécifiques pour la rénovation]

[NBN EN 1594, Infrastructures gazières - Canalisation pour pression maximale de service supérieure à 16 bar - Prescriptions fonctionnelles]

[NBN EN 12068, Protection cathodique - Revêtements organiques extérieurs pour la protection contre la corrosion de tubes en acier enterrés ou immergés en conjonction avec la protection cathodique - Bandes et matériaux rétractables]

[NBN EN 12279, Systèmes d'alimentation en gaz - Installations de détente-régulation de pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles]

[NBN EN 969, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations de gaz - Prescriptions et méthodes d'essai]

[NBN EN 13090, Matériaux pour la réétanchéité des raccords filetés des tuyauteries de gaz dans les bâtiments]

[NBN EN 331, Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manoeuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz dans les bâtiments]

[NBN EN 88-1+A1, Régulateurs de pression et dispositifs de sécurité associés pour appareils à gaz - Partie 1: Régulateurs de pression pour pression amont inférieure ou égale à 50 kPa]

[NBN EN 1555-1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 1 : Généralités]

[NBN EN 1555-2, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : Tubes]

[NBN EN 1555-3+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : Raccords]

[NBN EN 1555-4, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 4 : Robinets]

[NBN EN 1555-5, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 5: Aptitude à l'emploi du système]

##### Exécution

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES

[NBN D 51-003, Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales]

[NBN EN 12327, Infrastructures gazières - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux - Prescriptions fonctionnelles]

- En outre, les installations et leurs raccordements au réseau de distribution de gaz devront satisfaire aux conditions générales de livraison et de raccordement de la société distributrice, complétées par les éventuelles prescriptions du corps de pompiers local. Avant de commencer l'exécution de l'installation, l'entrepreneur contactera à ce sujet le distributeur, afin de s'assurer de quelle façon le raccordement au réseau de distribution doit être réalisé.

### 63.21.2 Canalisations de gaz

##### DESCRIPTION

Il s'agit des tous les types de tuyauteries destinées à alimenter les appareils de production de chaleur dans les installations de chauffage des bâtiments résidentiels, publics, collectifs et tertiaires.

Seront compris dans le prix unitaire : les conduites et accessoires, les percements de murs et de sols et leurs réparations éventuelles, les manchons, les protections mécaniques et contre la corrosion, les saignées et toutes les réparations, l'étude, les essais d'étanchéité et les plans as-built du réseau de conduites.

##### MATERIAUX

Pour les installations intérieures (après le compteur), sont autorisés :

les tuyaux en acier conformément à la [NBN EN 10255+A1] ou la [NBN EN ISO 3183] (parmi lesquels les tuyaux en acier galvanisé qui satisfont aux normes mentionnées).

tuyaux en cuivre conformément à la [NBN EN 1057+A1] avec une épaisseur nominale minimale des parois de 1mm.

tuyaux en PE conformément à la [NBN D 51-004], mais uniquement pour les parties enterrées de l'installation.

Tous les tuyaux encastrés seront protégés (en usine ou sur place) par un revêtement en matériau synthétique. Les tuyaux en cuivre seront toujours revêtus en usine d'une couche de protection.

Les tuyaux en acier galvanisé ne pourront pas être soudés.

Tous les tuyaux endommagés pendant le transport ou la pose seront remplacés.

Prescriptions MINIMUM pour les débits et sections

Attention : A vérifier et/ou adapter en fonction des longueurs de tuyauteries et des pertes de charges pour les accessoires.

TUYAUX DE GAZ 5/4" : Pour les conduites principales et les générateurs jusqu'à 70 kW.

TUYAUX DE GAZ 4/4" : Pour les conduites principales et les générateurs jusqu'à 45 kW.

TUYAUX DE GAZ 3/4" : Pour les chauffe-eau et les générateurs jusqu'à 24 kW.

TUYAUX DE GAZ 1/2" : Pour les chauffe-eau jusqu'à 10,46 kW, fours et cuisinières

De toute façon, le dimensionnement des conduites devra être conforme à la norme [NBN D 51-003] et [NBN D 51-004]

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

Les conduites seront posées conformément au § 4.4 de la [NBN D 51-003].

Etude

L'étude sera livrée par l'entrepreneur et soumise à l'approbation du pouvoir adjudicateur.  Les plans seront remis en 3 exemplaires.

Raccordements

Les raccordements seront exécutés à l'aide de manchons et de raccords filetés. On prévoira un nombre suffisant de raccords union afin que l'installation puisse être démontée en tronçons. Les raccords ou accessoires ne peuvent en aucun cas se situer à la hauteur des traversées de mur.

Avant de remplir de gaz la nouvelle installation intérieure, l'installateur devra nettoyer toutes les conduites (sable, limaille, rouille, etc.).

Fixations

Les conduites seront fixées solidement afin d'éviter les déplacements, les tensions permanentes ou les déformations ultérieures; on prévoira toujours une fixation à la hauteur des robinets d'arrêt, des changements de direction et des branchements.

Tracé des conduites - traversées

Les conduites seront posées en tracés rectilignes et supportées de manière telle que la dilatation des tuyaux soit assurée et que leur fléchissement soit évité.

Il est interdit de poser des canalisations de gaz dans les locaux ou dans les éléments de construction dans lesquels une poche de gaz pourrait se former en raison de leur inaccessibilité ou d'une ventilation insuffisante.

Au droit des passages dans les murs et planchers, les conduites seront protégées par des manchons appropriés. L'espace entre le manchon et le tuyau sera rempli avec un moyen approprié. Toutes les traversées seront percées au foret diamanté.

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de construction traversé: voir 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries

Support aux prescripteurs : [SWL GSI/T1/C] de la prévention passive.

Après la pose et la protection des conduites, les saignées seront ragréées au mortier de maçonnerie ou, pour les parois devant répondre à une exigence de résistance au feu, au moyen d’un resserrage n’altérant pas la résistance au feu de cet élément de construction traversé (voir 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries, consultable sur le site de la SWL https://www.swl.be/index.php/cahier-general-des-charges-clauses-techniques). L'encastrement des conduites dans les murs et cloisons se fera sans mettre leur stabilité en danger.

Les conduites et leurs fixations seront suffisamment protégées contre l'encrassement.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Matériau

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES

Les canalisations de gaz naturel devront satisfaire aux dispositions générales de la [NBN D 51-003, Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales].

Les tuyaux de gaz devront respectivement satisfaire aux normes suivantes :

[NBN EN 10255+A1, Tubes en acier non allié soudables et filetables - Conditions techniques de livraison]

[NBN 744, Tubes en acier pour canalisations d'eau ou de gaz et pour égouts] (pour l'acier) ou

[NBN EN ISO 3183, Industries du pétrole et du gaz naturel - Tubes en acier pour les systèmes de transport par conduites (ISO 3183:2012)]

[NBN EN 10226-1, Filetage de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage - Partie 1: Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et désignation] et

[NBN EN 10226-2, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet - Partie 2: Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs coniques - Dimensions, tolérances et désignation]

[NBN EN 1057+A1, Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage]

[NBN EN 1555-1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 1 : Généralités]

[NBN EN 1555-2, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : Tubes]

[NBN EN 1555-3+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : Raccords]

[NBN EN 1555-4, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 4 : Robinets]

[NBN EN 1555-5, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 5: Aptitude à l'emploi du système]

[NBN EN 50102, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Code IK)]

[NBN EN ISO 14726-1, Construction navale et technologie maritime - Couleurs pour l'identification du contenu des systèmes de tuyauterie - Partie 1 : Couleurs et milieux principaux (ISO 14726-1:1999)]

### 63.21.2a Chaleur - production - canalisations de gaz - acier

DESCRIPTION

Il s’agit des conduites en acier de distribution aux différents appareils de l’installation intérieure à partir du compteur.

LOCALISATION

La conduite de gaz ira du compteur aux différents appareils..

MATÉRIAUX

Les tuyaux d'acier sans soudures doivent satisfaire aux prescriptions de la [NBN EN 10255+A1] ou la [NBN EN ISO 3183].  Les raccords seront du type à bord renforcé et doivent répondre à la norme [ISO 49]. Les raccords soudés présenteront une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts auxquels ils seront soumis. Attention : les tuyaux en acier galvanisé ne peuvent pas être soudés.

Les conduites de gaz seront fabriquées en tuyaux d'acier galvanisés sans soudures, de la série mi-lourde, assemblés par des raccords filetés en fonte malléable galvanisée, avec un bord renforcé; les matériaux devront répondre aux normes [NBN EN 10255+A1] et [NBN 744];

Spécifications

Toutes les homologations seront marquées sur la gaine de protection des tubes

La gaine de protection des tubes sera jaune et en polyéthylène

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

Les conduites seront sciées perpendiculairement à l'axe du tuyau ou coupées avec une pince coupe-tube afin d'obtenir une découpe droite et précise.

Les tuyaux de diamètre inférieur ou égal à DN  40 seront assemblés par filetage, en utilisant une pâte appropriée et des produits d'étanchéité spéciaux à l'exception des fibres de chanvre naturelles. Les assemblages à l'aide de longs filetages cylindriques ainsi que les raccords à filetage cylindrique sont interdits. Les tuyaux de diamètre égal ou supérieur à DN 50 seront toujours soudés à l'acétylène. Pour les assemblages par soudure, les changements de direction seront obligatoirement réalisés à l'aide de raccords soudés.

Attention : Les assemblages par soudure seront obligatoires dans le cas de conduites noyées, à l'exception des endroits où le travail de soudure pourrait provoquer un incendie.

Les tuyaux seront fixés à l'aide de colliers en acier galvanisé, revêtus à l'intérieur d'un matériau compressible. Les boulons des colliers seront en laiton ou en acier cadmié. Les conduites verticales ne pourront pas glisser dans leurs supports. La distance maximale entre les supports sera, horizontalement de 1,50 m et, verticalement, de 2.000 m. Lorsque plusieurs conduites sont posées en parallèle, les supports seront regroupés et alignés.

- Notes d’exécution complémentaire

Les colliers seront fixés à l'aide de vis et chevilles ou sur des rails en forme de U en acier galvanisé fixés par au moins deux vis et chevilles.

Dans les vides sanitaires accessibles des bandes de suspension en matière synthétique et leurs chevilles et bagues de fixation peuvent être utilisées.

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de construction traversé: voir 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries

MESURAGE

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure: mct

- nature du marché: QP

### 63.21.2a bis Chaleur - production - canalisations de gaz enterrées – acier

##### Matériau

Uniquement des tubes en acier enrobés en usine d’une protection en matière synthétique et seuls des assenblages par soudage ou par filetage sont autorisés.  Les brides et les raccords trois-pièces sont interdits, conformément à la NBN D 51-003.

Les tuyaux d'acier sans soudures doivent satisfaire aux prescriptions de la NBN A 25-103 (série lourde jusqu'à DN 50) e NBN A 25-104 (série normale jusqu'à DN 50) ou EN 10208-1. Les raccords seront du type à bord renforcé et doivent répondre à la NBN E 29-003. Les raccords soudés présenteront une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts auxquels ils seront soumis. Attention : les tuyaux en acier galvanisé ne peuvent pas être soudés.

- Spécifications

- Toutes les homologations seront marquées sur la gaine de protection des tubes

- La gaine de protection des tubes sera jaune et en polyéthylène

- Diamètres nominaux : minimum DN 50

##### Exécution

- L'étude sera livrée par l’adjudicataire et soumise à l'approbation du maître d’ouvrage.  Les plans seront remis en 3 exemplaires.

- La pose s'effectuera conformément aux prescriptions des STS 62.02.

- Les conduites seront sciées perpendiculairement à l'axe du tuyau ou coupées avec une pince coupe-tube afin d'obtenir une découpe droite et précise.

- Les tuyaux de diamètre égal ou supérieur à DN 50 seront toujours soudés à l'acétylène. Pour les assemblages par soudure, les changements de direction seront obligatoirement réalisés à l'aide de raccords soudés.

- En fonction de la composition du sol et de la présence d’autres impétrants, l’adjudicataire se conformera toujours à la NBN D 51-003.

### 63.21.2b Chaleur - production - canalisations de gaz - cuivre

DESCRIPTION

Il s’agit des conduites en cuivre de distribution aux différents appareils de l’installation intérieure à partir du compteur.

LOCALISATION

La conduite de gaz ira du compteur aux différents appareils

MATÉRIAUX

Les tuyaux en cuivre devront répondre aux normes suivantes

[NBN EN 1057+A1]

[NBN EN 1254-1]

[NBN EN 12449]

On utilisera des tuyaux de diamètre approprié selon le débit prescrit. Ils seront en cuivre rouge mi-dur, traités à l'intérieur contre la corrosion, avant la pose en apparent, y compris les raccords et les colliers de fixation. Ils seront livrables en longueurs de 3 et 5 m. Les colliers seront en cuivre, alliage de cuivre ou matière synthétique. Lorsqu'on utilise de l'acier cuivré, du zamak ou un autre métal, une isolation doit être posée entre le collier et le tuyau.

Spécifications

Toutes les homologations seront marquées sur la gaine de protection des tubes

La gaine de protection des tubes sera jaune et en polyéthylène

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

Les conduites seront sciées perpendiculairement à l'axe du tuyau ou coupées avec une pince coupe-tube afin d'obtenir une découpe droite et précise.

Les conduites seront placées  apparent.  Les tuyaux seront fixés à l'aide de colliers en acier galvanisé, revêtus à l'intérieur d'un matériau compressible. Les boulons des colliers seront en laiton ou en acier cadmié. Les conduites verticales ne pourront pas glisser dans leurs supports. La distance maximale entre les supports sera, horizontalement de 1,50 m et, verticalement, de 2.000 m. Lorsque plusieurs conduites sont posées en parallèle, les supports seront regroupés et alignés.

Les colliers seront fixés à l'aide de vis et chevilles ou sur des rails en forme de U en acier galvanisé fixés par au moins deux vis et chevilles.

Dans les vides sanitaires accessibles des bandes de suspension en matière synthétique et leurs chevilles et bagues de fixation peuvent être utilisées.

Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une exigence de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de construction traversé.  Pour ce faire, voir le poste 66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries, consultable sur le site de la SWL https://www.swl.be/index.php/cahier-general-des-charges-clauses-techniques.

MESURAGE

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure: mct

- nature du marché: QP

### 63.21.2c Chaleur - production - canalisations de gaz - PLT

DESCRIPTION

Il s'agit des tuyaux en acier inoxydable annelés pliables destinés à l'alimentation en gaz naturel et au raccordement des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

MATÉRIAUX

Les tubes seront conformes à la norme européenne NBN-EN 15266et NBN-EN 1775, la BS7838 est un plus.

Lors de la production, les tubes onduleux ne seront pas recuits, afin de garder une rigidité suffisante

Les tubes seront significativement résistants à l’écrasement

Les tubes seront constitués d’acier inoxydable type 304 L conforme à la norme américaine AISI ou à la norme européenne EN 1.4306

Les tubes seront pliables et cintrables à la main jusqu’au diamètre DN 50

Aucun travail à chaud ne sera nécessaire lors de la pose des tubes

Les tubes pourront être utilisés dans des installations domestiques, industrielles et commerciales

Le marquage du métré sera indiqué sur la gaine de protection des tubes

Toutes les homologations seront marquées sur la gaine de protection des tubes

La gaine de protection des tubes sera jaune et en polyéthylène

La gaine de protection sera résistante à l’Ozone et aux UV

La gaine de protection contiendra des retardateurs de flamme et de densité de fumée

La gaine de protection aura une épaisseur de minimum 0,25 mm jusqu’au DN28 et de minimum 0,30 mm du DN32 au DN50

Les raccords ne nécessiteront aucun outil spécialisé pour être réalisés

Le passage intérieur des raccords ne sera pas réduit afin d’éviter des pertes de charges inutiles

Les raccords seront conçus pour résister à une pression maximale de 8 bars jusqu’au DN32 et de 2 bars pour les DN40 et DN50

Les raccords seront auto-étanches uniquement par contact métal contre métal, sans l’utilisation de joints plats ou toriques supplémentaires.

La rigidité du tube PLT est suffisante pour pouvoir être placé en horizontal à une distance entre supports de :

1 m pour les DN12 et DN15

1,5 m pour les DN22, DN28 et DN32

2 m pour les DN40 et DN50

- Prescriptions complémentaires

La pose et la mise en oeuvre devra se conformer à la norme belge NBN D51 003/A1 pour la pose et l’utilisation du tube PLT.

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

La découpe des tubes sera réalisée avec des coupe-tubes à molettes appropriées pour l’acier inoxydable et celles-ci seront suffisamment profondes pour éviter de déformer les ondulations du tube PLT pendant la coupe.

Après fixation du raccord, les parties visibles du tubes seront recouvertes par une bande jaune spécifique auto-vulcanisante en silicone jusqu’à la moitié de l’écrou en milieu légèrement et non corrosif, et sur la totalité du raccord en milieu moyennement à fortement corrosif.

MESURAGE

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure: mct

- nature du marché: QP

### 63.21.2c bis Chaleur - production - canalisations de gaz enterrées – PLT

MATÉRIAUX

Le kit de tuyaux PLT devra répondre aux normes suivantes

- NBN EN 15266 Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz dans les bâtiments avec une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar

- NBN EN 1775 Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les bâtiments – Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles.

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

Complémentairement aux prescriptions techniques du présent poste, les instructions « spécifiques » de montage sont clarifiées par chaque fabriquant de son propre kit de tuyaux PLT dans une notice séparée.

Tuyaux pliables onduleux en acier inoxydable, capables d’être courbés facilement à la main un nombre limité de fois, revêtus par le fabricant d'une gaine pendant sa fabrication (= tuyaux PLT) et toujours mis en œuvre ensemble avec les raccords, le collecteur, l'attache pour liaison équipotentielle, la bande d’enrobage autovulcanisante ou la gaine thermorétractable, etc., spécifiés par un fabricant (= kit). Les tuyaux et raccords de différents fabricants ne sont pas échangeables et ne peuvent en aucun cas être combinés.

Les raccords mécaniques sont interdits et les tuyaux PLT seront placés dans un fourreau.

### 63.21.2d Chaleur - production - canalisations de gaz - HDPE

DESCRIPTION

Il s'agit des tuyaux en polyéthylène haute densité (HDPE) destinés à l'alimentation en gaz naturel et au raccordement des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Ces tuyauteries seront uniquement employées pour les raccordements enterrés des installations intérieures (à partir du compteur)

MATÉRIAUX

Les tuyaux pour gaz naturel sont en polyéthylène haute densité (HDPE).

Les tuyaux doivent porter la marque BENOR et seront conformes à la norme [NBN EN 1555 série].

Ils seront fabriqués en polyéthylène du type PE 100.

Les assemblages seront uniquement réalisés par électrosoudage.

Les raccords (manchons, coudes, tés, etc) seront munis de résistances qui sont chauffées par un poste à souder, livré par le fournisseur des matériaux.

Grâce à ce processus, tuyau et raccord se fondent l'un dans l'autre.

Les paramètres de soudage (température, temps de chauffage, voltage..) sont activés par la lecture d'un code à barres collé sur l'accessoire, au moyen d'un crayon à lecture ou par une carte à insérer dans le poste à souder.

« L’évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou de construction font l’objet d’un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés en 07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets», consultable sur le site de la SWL https://www.swl.be/index.php/cahier-general-des-charges-clauses-techniques.

En outre, le fournisseur des tuyauteries et accessoires garantit, par le biais d'un organisme agréé, la gestion d'un circuit fermé de recyclage de ses produits : toutes les pièces, chutes et conduites déterrés seront reprises et recyclées.

Tous les produits doivent être controlés par le fabricant de façon régulière selon les exigences qualitatives de la NBN et les prescriptions [NBN EN ISO 9001].

Prescriptions complémentaires

Les tuyaux et accessoires mis en oeuvre doivent provenir du même fabricant, les "mélanges" entre les différents fabricants de mêmes produits est interdit.

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE

Il est indispensable de nettoyer l'extérieur du tuyau et l'intérieur du raccord moyennant un décapant, conforme aux prescriptions du fabricant des tuyaux et raccords.

En outre, les tuyaux doivent être grattés avec un grattoir spécial proposé par le fabricant des tuyaux et des raccords.

Notes d’exécution complémentaires

La sortie vers l'extérieure de la tranchée de la canalisation en HDPE enterrée de l'intallation intérieure ne pourra être réalisée que par une tuyauterie en acier, en cuivre ou en PLT comme décrite aux articles 63.21.2a, 63.21.2b, 63.21.2c, et cela aux deux extrémités de la tuyauterie.

La protection contre la corrosion de ces tuyauteries devra être réalisée conformément aux prescriptions des articles ci-dessus et devra couvrir l'intégralité de la tuyauterie, ce y compris les raccords sur le HDPE.  Cette protection dépassera de 10 cm au minimum le niveau fini des points de raccordements.

MESURAGE

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure: mct

- nature du marché: QP

### 63.21.3 Accessoires gaz

DESCRIPTION

Il s'agit de la fourniture et du montage de tous les accessoires gaz nécessaires au raccordement des appareils, permettant d'isoler une partie de l'installation, de filtrer les impuretés présentes dans le gaz, etc... Ainsi que de poser et raccorder les différents appareils de sécurité.

### 63.21.3b Chaleur - production - robinets de gaz - robinets d'isolement

DESCRIPTION

Il s’agit de la robinetterie posée à différents endroits de la tuyauterie et aussi aux emplacements jugés nécessaires par le fonctionnaire dirigeant.

MATÉRIAUX

Concernant les robinets de gaz :

La robinetterie devra satisfaire aux exigences de la société de distribution locale et aux prescriptions des normes [NBN D 51-003] et [NBN EN 331].

Propriétés des robinets :

Ils seront pourvus du filetage gaz approprié;

Ils seront étanches à leur environnement, indépendamment de leur position (ouverte ou fermée);

En position fermée, ils ne peuvent pas laisser passer de gaz dans la conduite en aval;

Les matériaux utilisés devront résister aux conditions mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles ils  sont soumis lors d'un usage normal;

Lorsqu’ils sont placés à l'intérieur, ils doivent pouvoir résister à des températures élevées;

Les robinets seront faciles à manœuvrer (quart de tour) et seront construits de manière à repérer facilement s'ils sont en position ouverte ou fermée.

Les robinets d'isolement seront du type robinets à boisseau sphérique à passage intégral.

MESURAGE

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure: mct

- nature du marché: QP

### 63.21.3c Chaleur - production - robinets de gaz - robinets d'arrêt

DESCRIPTION

Il s’agit des robinets posés à l’amont de chaque appareil à alimenter.

Tous les tuyaux d'arrivée raccordés aux appareils seront équipés d'un robinet d'arrêt à au plus 20 cm du branchement. Ces robinets seront facilement accessibles et manœuvrables.

MATÉRIAUX

Les robinets d'arrêt à écrou non serré doivent satisfaire au type déterminé dans la [NBN D 51-003].

MESURAGE

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure: mct

- nature du marché: QP

### Travaux de réparation

##### Description

Il s’agit de travaux ponctuels sur des parties d’installations existantes.

##### Mesurage

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit :

- unité de mesure : « heure » pour la main d’oeuvre et « pce » pour le matériel
- nature du marché : Quantité présumée (QP)

Il y a un poste pour une heure forfaitaire reprenant le déplacement et une heure de main d’œuvre.

Le second poste reprend ¼ d’heure de main d’œuvre supplémentaire au poste précédent et donc sans de frais de déplacment.

##### Exécution

L’adjudicataire procèdera à la demande du pouvoir adjudicateur à des travaux sur des parties d’installations existantes.  Il s’agit principalement de rechercher et réparer des fuites gaz dans les logements individuels ou collectifs.  D’autres interventions que cette dernière pourront être demandées.

Les postes 06.22.1a et 06.22.1b sont d’application.